# 竞

# 价

# 文

# 件

# 项目名称：台州市第二人民医院2021-2022年度消防维保

# 地点：浙江省台州市天台县福溪街道水南东路2号

# 采购人：台州市第二人民医院

# 2021年7月28日

目  录

第一章  竞价采购公告	3

第二章  项目需求	5

第三章  评标办法及标准	12

第四章  政府采购合同主要条款	13

第五章  投标文件格式	16

- 第一章  竞价采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务竞价投标管理办法》等有关规定，台州市第二人民医院就消防维保项目进行竞价采购，欢迎国内合格的服务商前来竞价。

一、项目编号Tzey-20210703

二、采购方式：单位自行组织竞价采购

三、投标服务商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具有实施项目相应的人员队伍；

2、营业执照经营范围包含消防维保服务，且在浙江省消防技术服务管理系统备案的。

3、消防设备设施维保要求本地化服务，配备具有专业技术资质证书的人员队伍。

四、报名及开标

1、报名资料：

1)企业营业执照副本（复印件加盖公章）

2)法定代表人授权委托书（原件）

3)报名表1份（详见附件1）

2、时间：2021年7月28日至2021年8月3日（双休日及法定节假日除外）

上午：09:00-11:00

下午：14:00-17:00

3、地点：浙江省天台县福溪街道水南东路2号

报名资料可以连同竞价投标文件一并邮寄

五、竞价采购的领取及投标文件递交等

1.竞价文件将以附件形式一并发布在招标公告上。

2.投标服务商务必根据竞价文件要求编制投标文件，并与8月4日上午9点前将投标文件送至台州市第二人民医院G号楼215室集中采购中心处，逾期不候。

六、开标时间及地址：

时间：2021/8/4上午：09:30

地址：浙江省天台县福溪街道水南东路2号台州市第二人民医院G楼215室

七、其他事项：

服务商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑服务商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

八、联系方式

采购人：台州市第二人民医院

联系人：秦老师

联系电话：0576-83979878

地址：浙江省天台县福溪街道水南东路2号G号楼113室

同级政府采购监管管理部门：台州市财政局采监处

监督投诉电话：0576-88206705

附件1

台州市第二人民医院投标单位报名表

| 项目名称 | 台州市第二人民医院2021-2022年度消防维保项目 | 项目编号 | Tzey20210703 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称（盖章） |  | 公司地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 投标单位 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  |
| E-mail邮箱 |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

- 第二章  项目需求

一、项目概述

项目地址：浙江省天台县福溪街道水南东路2号台州市第二人民医院门诊医技楼、住院病区、部分行政后勤楼，建筑面积约33000平方米；浙江省天台县白鹤镇下岙葛村12组-1鹤楼分院7000平方米的建筑消防设施消防系统维保服务。本次竞价所涉及的系统和设备有：

（1）台州市第二人民医院防系统中所有的设备和系统，包括：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、消防广播及通讯系统、消防电源及配电装置、火灾事故照明和疏散指示标志、防火卷帘系统、防排烟及通风空调系统等。

（2）对消防设备进行控制的控制箱（柜）及其电源部分。具体内容如下：以消防设备末端控制箱（柜）的第一个电源进线开关为分界点，开关以下部分（包括开关）的线路和控制系统部分由消防维保单位负责维护。

二、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 服务地点 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保 | 1项 | 台州市第二人民医院指定地点 | 2.8万/年 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

三、服务具体要求

一、投标报价

1、本次投标报价为1年的维保费用。

2、本项目合同期最长为1年。

二、具体要求

| 序号 | 竞价要求 |
| --- | --- |
| 二 | 维保要求： |
| 1 | 火灾自动报警系统 |
| 1.1 | 维护保养内容 |
| 1.1.1 | 各信号线路及线路保护管道维护。 |
| 1.1.2 | 外观检查保养。主控制器、联动控制器的基本功能：包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、控制器记录等正常 |
| 1.1.3 | 外观检查保养。各火灾探测器、手动报警按钮、楼层显示器等终端设备外观良好，无积灰、破损 |
| 1.1.4 | 功能试验。主控制器、联动控制器火警、故障报警功能正常 |
| 1.1.5 | 火灾探测器的报警试验。包括感烟、感温等所有类型探测器的试验，试验工具符合检修要求 |
| 1.1.6 | 功能试验。手动报警按钮的报警试验正常 |
| 1.2 | 保养检修要求 |
| 1.2.1 | 主控制器、联动控制器报警、联动功能每月检修一次 |
| 1.2.2 | 现场探测器和手动报警按钮每月检修一次，每年1月、6月全部检修，其余每次抽测总数的10％且不能重复 |
| 1.2.3 | 每年对火灾探测器全部进行一次清洗 |
| 2 | 消火栓系统 |
| 2.1 | 维护保养内容 |
| 2.1.1 | 外观检查保养。室内外消火栓给水管道、消防水池/水箱/稳压装置、自救软盘管、消火栓水枪及水带、消火栓按钮、消防水泵及各类管网、阀门等是否正常，无锈、漏、无法正常开关情况 |
| 2.1.2 | 消防泵启动功能试验。在泵房控制柜、消防中心启动消防泵，同时试验主备泵的切换功能；现场消火栓按钮上启动消防泵，查看消防泵启动情况 |
| 2.1.3 | 模拟实际喷水试验。接好水枪，做好准备工作，开始试验，检查水的压力及查看是否有漏水情况；检修最末端消火栓出水水压 |
| 2.2 | 保养检修要求 |
| 2.2.1 | 每月检修一次。消火栓按钮每年1月、6月全部检修，其余月份每次抽测总数的20％且不能重复 |
| 2.2.2 | 消火栓恒压泵、主泵由泵房控制柜、消防中心启动每月全部检修 |
| 3 | 自动喷淋系统 |
| 3.1 | 维护保养内容 |
| 3.1.1 | 外观检查保养。消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、喷头、水泵接合器、储水设施及各类管网、阀门等是否处于完好状态，无锈、漏、无法正常开关情况 |
| 3.1.2 | 功能试验。在泵房控制柜及消防中心启动喷淋泵，同时试验主备泵的切换功能；利用报警阀的放水试验阀试验压力开关、水力警铃的工作情况；利用末端放水装置放水，验证水流指示器、湿式报警阀功能，自动启泵功能 |
| 3.2 | 保养检修要求 |
| 3.2.1 | 每两月一次，末端放水每年1月、6月全部检修，其余每次抽测总数的20％且不能重复 |
| 3.2.2 | 喷淋恒压泵、主泵由泵房控制柜、消防中心启动每月全部检修 |
| 4 | 消防广播及通讯系统 |
| 4.1 | 维护保养内容 |
| 4.1.1 | 检查紧急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带等方式放音，检查声音的大小。切换功能指每个区是否都能正常切换 |
| 4.1.2 | 检查消防电话的通话功能。包括固定电话及电话插孔的检查 |
| 4.1.3 | 机房及终端设备无积灰、破损 |
| 4.2 | 保养检修要求 |
| 4.2.1 | 每月一次，每年的1月、6月全部检修，其余每次抽测总数的10％且不能重复 |
| 5 | 消防电源及配电装置 |
| 5.1 | 维护保养内容 |
| 5.1.1 | 外观无破损、积灰 |
| 5.1.2 | 在控制中心测试主控控制器、联动控制器主备消防电源的切换及备用电源的切换 |
| 5.1.3 | 测试公共区域、机房非消防电源及备用消防电源的切换 |
| 5.2 | 保养检修要求 |
| 5.2.1 | 每两月一次，每年的1月、6月全部检修，其余每次抽测总数的20％且不能重复 |
| 6 | 消防线路的检测与维护 |
| 6.1 | 维护保养内容 |
| 6.1.1 | 消防线路无破损，电线绝缘值符合国标要求 |
| 6.1.2 | 消防线路发生故障及时检测、维修或更换 |
| 7 | 火灾事故照明和疏散指示标志 |
| 7.1 | 维护保养内容 |
| 7.1.1 | 检查各种消防应急照明灯、消防应急标志灯及疏散标志牌外观无积灰、破损，使用功能是否正常。功能包括正常指示、切换功能，有备电的检查电池工作时间 |
| 7.2 | 保养检修要求 |
| 7.2.1 | 每两月一次，每年1月、6月全部检修，其余每次抽测总数的20％且不能重复 |
| 8 | 防火卷帘系统 |
| 8.1 | 维护保养内容 |
| 8.1.1 | 现场试验卷帘门手动启停的功能 |
| 8.1.2 | 在消控中心试验卷帘门的联动启动及反馈功能 |
| 8.1.3 | 检查试验卷帘导轨和转动机构的完好情况和状态无积灰、生锈、变形等 |
| 8.1.4 | 防火卷帘机械部分的维修及保养无积灰、生锈、异响等情况 |
| 8.2 | 保养检修要求 |
| 8.2.1 | 每两月一次，每年1月、6月全部检修，其余每次抽测总数的20％且不能重复 |
| 9 | 防排烟及通风空调系统 |
| 9.1 | 维护保养内容 |
| 9.1.1 | 排烟阀、送风阀、防火阀电动及手动的启动 |
| 9.1.2 | 排烟机、送风机的高、低速运行，启动和停止的联动、手动控制正常 |
| 9.1.3 | 空调、新风机的联动停止 |
| 9.1.4 | 电机、阀口、机械部分无积灰、生锈运转正常 |
| 9.2 | 保养检修要求 |
| 9.2.1 | 每两月一次，排烟机、送风机、排烟阀、送风阀、防火阀每年1月、6月全部检修，其余每次抽测总数的20％且不能重复，每年对阀体机械部分全部进行一次加油处理 |
| 10 | 其他 |
| 10.1 | 保证系统正常工作，维护质量必须满足现行消防规范的要求 |
| 10.2 | 设备发生故障，接到使用方故障信息通知半小时内派人到达现场，及时解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向使用方报告，确定排除需要时间，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故 |
| 10.3 | 提供详细的月检、季检及年度检修报告，以便使用方备案 |
| 10.4 | 竞价人进行内部局部改造时，维保单位需协助消防报批及消防验收工作 |
| 10.5 | 在维护保养期间所涉及的易损耗材、易损件由维保单位承担 |
| 10.6 | 遇到与消防相关的紧急抢修情况，维保单位需全力配合使用方指定事项 |
| 10.7 | 每年使用方委托第三方消防检测期间，维保单位应增派3-5位专业人员配合使用方进行消防检测。检测完成后，由维保单位恢复所有设备的正常运行 |

实际主要设施情况以现场踏勘为准。下表为基本情况，供参考：

1、水南东路2号本部

火灾自动报警系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警主机 | 台 | 1 |
| 2 | 消防联动控制台 | 台 | 1 |
| 3 | 消防广播主机 | 台 | 1 |
| 4 | 烟感 | 个 | 1047 |
| 5 | 温感 | 个 | 33 |
| 6 | 消报 | 个 | 118 |
| 7 | 手报 | 个 | 59 |
| 8 | 楼层显示器 | 个 | 18 |
| 9 | 消防广播 | 个 | 30 |
| 10 | 消防电话 | 门 | 59 |

消防水系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓主泵 | 台 | 2 |
| 2 | 喷淋主泵 | 台 | 2 |
| 3 | 室内消火栓衡压泵 | 台 | 1 |
| 4 | 喷淋衡压泵 | 台 | 1 |
| 5 | 消火栓箱 | 套 | 118 |
| 6 | 消火栓接合器 | 个 | 1 |
| 7 | 喷淋接合器 | 个 | 2 |
| 8 | 喷淋头 | 个 | 1650 |
| 9 | 气压罐 | 个 | 1 |
| 10 | 室外消火栓 | 个 | 6 |
| 11 | 压力开关 | 个 | 4 |
| 12 | 报警阀组 | 个 | 4 |
| 13 | 水流指示器 | 个 | 15 |
| 14 | 信号闸阀 | 个 | 16 |

防排烟系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟风机 | 台 | 9 |
| 2 | 正压送风机 | 台 | 5 |
| 5 | 控制柜 | 个 | 5 |
| 6 | 防火卷帘门 | 档 | 13 |

2、天台县白鹤镇下岙葛村12组-1号鹤楼院区

火灾自动报警系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警主机 | 台 | 1 |
| 2 | 消防联动控制台 | 台 | 1 |
| 3 | 消防广播主机 | 台 | 1 |
| 4 | 烟感 | 个 | 206 |
| 5 | 温感 | 个 | 2 |
| 6 | 消报 | 个 | 25 |
| 7 | 手报 | 个 | 25 |
| 8 | 楼层显示器 | 个 | 5 |
| 9 | 消防广播 | 个 | 30 |
| 10 | 消防电话 | 门 | 2 |
| 11 | 声光 | 个 | 25 |

消防水系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓主泵 | 台 | 2 |
| 2 | 喷淋主泵 | 台 | 2 |
| 3 | 室内消火栓衡压泵 | 台 | 2 |
| 4 | 喷淋衡压泵 | 台 | 2 |
| 5 | 消火栓箱 | 套 | 25 |
| 6 | 消火栓接合器 | 个 | / |
| 7 | 喷淋接合器 | 个 | 2 |
| 8 | 喷淋头 | 个 | 772 |
| 9 | 气压罐 | 个 | 1 |
| 10 | 室外消火栓 | 个 | 4 |
| 11 | 压力开关 | 个 | 2 |
| 12 | 报警阀组 | 个 | 2 |
| 13 | 水流指示器 | 个 | 5 |
| 14 | 信号闸阀 | 个 | 5 |

其他系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 | 樘 | 24 |
| 2 | 应急照明等 | 个 | 74 |
| 3 | 疏散指示 | 个 | 20 |
| 4 | 安全出口 | 个 | 22 |

四、商务条款

1、服务地点

1.1 服务地点：台州市第二人民医院

2、报价方式

2.1报价含人工费、税费、利润和伴随服务费等一切费用

2.2必须列出分项明细表。

3、付款方式

3.1维护保养服务费按季度支付，乙方提供上季度维保记录及有效完税发票，甲方在考核合格后于收到发票及维保记录后一个月内向乙方支付上季度的服务费。如有投诉，甲方视投诉处理情况有权决定是否支付。

3.2乙方在服务期内有下列行为，造成的不当损失而产生费用，要从当月支付给乙方的费用中扣除：A、乙方要爱护保管医院财产，如损坏医院设施等，按实际损失价值赔偿；B、发生月考核不合格的问题，按月考核的内容进行处罚；

3.3甲方每季度支付的服务费实行与服务质量挂钩制度。

3.4甲方对乙方按考核制度每月进行考核。

3.5 每月服务质量考核标准

| 项目 | 月考核具体内容 | 扣分范围 |
| --- | --- | --- |
| 制度规范 | 有完善的工作制度，工作职责，操作规程，技能操作证，员工考勤记录等。 | 0-10 |
|  | 按院方要求提交：巡查记录，保养记录，故障维修记录，由院方进行评估。 | 0-10 |
| 日常工作 | 根据院方要求完成日常维修 | 0-10 |
|  | 根据院方要求进行设备巡检、测试、保养 | 0-10 |
|  | 主控制器、联动控制器故障停机累计时间不超出2小时 | 0-20 |
|  | 发生紧急抢修事件，需全力配合，服从调度 | 0-10 |
| 服务情况 | 服务质量：在日常维修后，维修质量未达到院方要求，总务处接到投诉后将对维修质量经行评估并酌情扣分。 | 0-10 |
|  | 服务效率：日常故障响应要迅速，接到报修通知后，及时到达现场排除故障，无法排除，应采用应急措施，如故障排除不及时（因配件不到位造成的故障除外），总务处接到投诉后将对维修效率进行评估并酌情扣分。 | 0-10 |
|  | 服务态度：在日常维修中，维修人员若与患者、院方人员引起争执的，总务处接到投诉后将对事情经行调查并酌情扣分。 | 0-10 |

注：每月扣分在5以内不扣款。若每月扣分超出5，将按公式进行扣款，每月扣款=（每月扣分-5）*100元，每月结算时统一扣款，每月扣分结算后清零。

3.6 特殊时段的增减维保人员的费用均按照所在时间段的维保费用为基础进行结算。

- 第三章  评标办法及开标程序

- 评标办法：

投标服务商，按照第五章要求编制竞价投标文件。投标服务商，需要完全响应第二章的所有竞价要求，按报价函、分项报价表，要求提供一次性不可更改的报价，最低报价者为中标服务商。

常用消防配件报价表限定了最高限价，超过最高限价的报价将视为无效。该报价将作为维保配件更换的结算依据。

截止开标如若实质响应服务商只有2家的，采购继续执行，评标办法及标准不变。

- 开标程序：

- 采购工作人员将收集封存完好的投标在纪监人员监督下拍照留存

- 拆开投标文件并登记投标报价，拍照留存

- 电话通知各投标服务商，确认其报价并通知中标服务商

- 第四章  政府采购合同主要条款

（供参考）

项目名称：                                 项目编号：

甲方：                                     签订地点：

乙方：                                     签订日期：     年   月

甲乙双方经协商，一致同意订立如下条款：

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和本合同的竞价文件、投标文件及承诺，经双方友好协商，同意签订本合同，共同遵守。

1.	承包内容和承包期限

1.1	根据竞价文件的内容，提供台州市第二人民医院                服务

1.2	本次合同承包期为   年，即     年    月    日至     年    月     日 。

1.3	合同期满后，如乙方达到甲方各项考核目标，经双方协商，可续签合同，否则甲方有权另行选择其他承包方。

2.	合同价格

2.1	本合同为期限1年的承包费用，承包总价为人民币            元，本合同项目负责人为：           。

2.2	竞价文件、投标文件及有关澄清文件均作为本合同主要依据。

3.	甲方责任条款

3.1	提供服务质量标准、作业规范及考核办法。

3.2	组织对乙方提供服务的考核。

3.3	按合同约定支付合同款项。

3.4	如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他部门的关系。

4.	乙方责任条款

4.1	按竞价文件、投标文件及医院的有关要求提供                 等服务。

4.2	遇到突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥与安排。

4.3	协助甲方调查、处理有关投诉，并根据甲方要求及时处理。

4.4	完成甲方交办的临时性任务。

4.5	未经甲方同意，乙方无权在承包区域内从事任何经营活动或类似宣传，甲方有权依照法律法规和甲方相关的规定责令乙方限期改正，并接受处罚。

4.6	未经甲方同意，乙方不得以任何形式转租、转让、抵押承包区域及承包合同内容，在承包区域内只从事甲方认可的承包工作；否则甲方有权单方面终止合同，并保留进一步追究乙方责任的权利。在承包期间，乙方任何重大变动或法律事宜均应通知甲方。

5.	考核标准

5.1	甲方对乙方按考核制度每月进行考核。

6.	付款方式

6.1	付款方式：

6.2	乙方在服务期内有下列行为，造成的不当损失而产生费用，要从当月支付给乙方的费用中扣除：A、乙方要爱护与保管医院财产，如损坏医院设施等，按实际损失价值赔偿；B、没有达到考核标准的，按考核标准中规定的扣除；C、其它因乙方不作为或管理不严等，造成医院不良影响或损失的，部分与竞价文件不符合的做法，或不履行其投标文件的，承诺扣除承包方的当月合同款0.1%-5%。

7.	违约中止合同及赔偿

7.1	甲方在乙方存在如下违约情况时，有权单方面终止全部或部分合同，并保留进一步追究乙方责任的权利（包括经济赔偿）。

（1）乙方未能履行合同规定的义务；

（2）一年累计达      次考核不合格；

（3）有严重影响医院有关科室的正常工作及医院形象。

（4）与竞价文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺。

7.2	乙方如要提前中止合同，需提前3个月，并征得甲方同意，否则按合同执行。

7.3	除不可抗力外以，如发生乙方不能履行合同义务，或甲方发生中途终止合同等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金：

（1）乙方不能履行合同义务，应按未履行部分合同价格的10%向甲方偿付违约金。

（2）甲方发生中途终止合同（8.1条原因除外），应向乙方偿付违约金，违约金按未履行部分合同价格的2%计算。

（3）经双方协商可终止部分或全部合同的，无须承担违约责任。

8.	破产终止合同

8.1	如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

9.	仲裁

9.1	双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向甲方法定地址所在仲裁机构提交仲裁，也可直接向甲方法定地址所在人民法院起诉。

9.2	在仲裁期间，除正在进行仲裁的部份外，本合同其他部份应继续执行。

9.3	仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。

10	合同生效及其他

10.1	合同经双方签字并加盖公章后生效。

10.2	合同签定地点：合同执行地。

10.3	合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

11.	其它

11.1	竞价文件、补充文件、投标文件及竞价答疑纪要、中标通知书等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

11.2	本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章后生效，违约及其处罚按经济合同法及本合同有关条款执行。

11.3	以上协议未尽之处，双方协商解决。

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：      法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

- 第五章  投标文件格式

- 竞价响应函

- 报  价  函

- 分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 类似业绩。2018年1月1日起已完成的消防系统年维保额2万元以上的业绩（至少3份），提供有效的合同复印件。

- 法定代表人授权委托书

- 营业执照副本复印件

- 企业简介

- 维保组织计划、工作制度、应急方案

- 维保的质量标准及承诺

- 安全措施

- 项目负责人情况

- 项目组人员情况

- 投标商认为有必要提供的其它文件（如针对本次投标的优惠内容等）

1.竞价响应函

台州市第二人民医院：

____________                  _____________(报价单位全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的消防维保竞价采购项目的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在竞价文件规定的日期起遵守本报价函中的承诺且在报价有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供报价单位须知规定的全部报价文件正本1份。

4、按竞价文件要求提供服务的响应报价。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守竞价文件中的其他有关规定。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项报价响应有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细阅读全部采购文件，包括采购文件修改书（如有）、参考资料及有关附件，确认无误。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他报价单位的；

（3）与其它报价单位恶意串通的；

（4）向竞价采购方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方的报价文件在开标后60天内有效。

与本竞价有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

报价单位(盖章)：

全权代表(签字)：

日　期：2021年   月  日

注：未按照本报价函要求填报的报价函将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

2.报  价  函

台州市第二人民医院：

贵单位竞价采购文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加台州市第二人民医院消防维保竞价采购项目的报价，并提供报价响应文件。我公司决定无保留地接受竞价采购文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目报价人民币(大写)                           （￥         元）。

本报价60天内有效。

一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购人签订合同，按竞价采购文件(包括补充更正，如有)要求和我公司报价文件承诺的准时保质保量完成全部相关服务，并交付使用。如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失的，我单位愿意作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位名称(盖章)：

全权代表（签名）：                电话：

手机：                                                 2021年  月    日

3. 分项报价表

投标人名称：               项目编号：

| 序号 | 内容 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

投标人盖章：

附件

常用消防配件报价表

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 限价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼层控制器 | GST-ZF-500Z | 450 |  |
| 2 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3T | 60 |  |
| 3 | 感温探测器 | JTW-GD-TX3100A | 60 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 70 |  |
| 5 | 红外探测器 | JTY-HY/F-GST102 | 400 |  |
| 6 | 直接启泵按钮 | J-SAM-GST9123 | 70 |  |
| 7 | 扬声器 | PC-1868D3W | 60 |  |
| 8 | 警报装置 | HX-100B | 80 |  |
| 9 | 输入模块 | / | 70 |  |
| 10 | 输出模块 | / | 70 |  |
| 11 | 输入输出模块 | / | 70 |  |
| 12 | 广播模块 | / | 70 |  |
| 13 | 应急照明 | WLED-JT51 | 50 |  |
| 14 | 疏散指示标志 | HY-BLZD-ZLROE | 50 |  |
| 15 | 安全出口标志 | HY-BLZD-ZLROE | 50 |  |
| 16 | 水流指示器 | ZSJZ | 200 |  |
| 17 | 湿式报警阀压力开关 | / | 50 |  |
| 18 | 1.5消防报警线 | 耐火/中策 | 2.4元/米 |  |
| 19 | 2.5消防报警线 | 耐火/中策 | 2.8元/米 |  |
| 20 | KBG钢管 | DN20 | 10元/米 |  |

注：1、各竞价单位务必详细填写此配件竞价表，将作为维修报账的依据，同时作为竞价的重要参考依据

2、采购单位将对表中涉及配件进行市场竞价调查，一经发现价格虚高，以次充好等情况，将有权拒付相关配件费，对此造成的一切后果由竞价单位自行承担

3.本附件不计入本次报价总价

4. 技术规格偏离表

投标人名称：               项目编号：

| 序号 | 竞价规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：1、与第二章“技术规格要求部分”逐条对应

2、如完全粘贴竞价文件的要求，视为没有实质性响应

3、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

5. 商务条款偏离表

投标人名称：            竞价编号：

| 序号 | 竞价要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：1、与第二章“商务条款要求部分”逐条对应

2、如完全粘贴竞价文件的要求，视为没有实质性响应

3、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

6.	类似业绩。2018年1月1日起已完成的消防系统年维保额2万元以上的业绩，提供有效的合同复印件。

| 序号 | 用户名称 | 货物型号 | 数量 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

需提供合同复印件

投标人代表签字：

投标人盖章：

7. 法定代表人授权委托书

致：__       __（竞价人）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加    （采购单位，项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

投标人公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

8. 营业执照副本复印件

9.	企业简介

10.	维保组织计划、工作制度、应急方案

11.	维保的质量标准及承诺

12.	安全措施

13.	项目负责人情况

14.	项目组人员情况

15. 投标商认为有必要提供的其它文件（如针对本次投标的优惠内容等）